## Для КП
2020-07-29 09:54
|  | Прогнозируемая мощность (нагрузка) | Точка подключения | Внеплощадочные (км) / Стоимость | Внутриплощадочные (км) / Стоимость | Оборудование количество (шт) / Стоимость | Стоимость (Итого) | Примечание
Площадка 1 56,286 га
1 | Сети электроснабжения | 10,17 МВт | Строительство двух отпаечных ВЛ по 3 км от ВЛ 110 кВ НовоСалават – НПО и ППК – НПО до площадки №1; строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 16 МВА на 18 ячеек 10 кВ, (в т.ч. по 5 отходящих фидеров на секцию); реконструкция воздушных линий 110 кВ НовоСалават – НПО и ППК – НПО | 3 км | 3 км
2 | Сети газоснабжения | 7243,72 м3/час | Планируется задействовать газораспределительную станцию ИЗНПО, с наличием свободной пропускной способности 168,8 тыс.м³/ч. (свободная мощность). | 2,3 км | 3 км | ГРП 4 шт
3 | Вода питьевая | 91,96 куб.м./ сутки (в т.ч. пл.№2) | Ближайшие точки подключения: - существующий водовод проходит по ул. Блохина города Ишимбай - существующий водовод проходит в жилом районе ЖДС города Ишимбай | 9,1 кмв (т.ч. пл.№2) | 3 км |  |  | В случае увеличения потребностей резидентов ОЭЗ в питьевой воде необходимо обеспечение водоснабжения от водовода «Зирган- Ишимбай»
4 | Вода техническая | 763,07 куб.м./ сутки | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоснабжения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» | 5 км | 3 км
5 | Водоотведение сточных вод | 775,16 куб.м./ сутки | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоотведения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» (г.Салават). - строительство двух канализационных насосных станций, общей производительностью 6000 куб.м./сутки. Ориентировочная стоимость строительства составит 80 млн. рублей; | 4,4 км | 3 км | 1
6 | Автомобильные дороги |  | Границы площадки примыкают к Индустриальному шоссе г. Ишимбай. | 2,414 км | 0,727 км | 0
7 | Железные дороги |  |  | 3,2 км
8 | КПП
Площадка 2 205,7 га
1 | Сети электроснабжения | 37,96 МВт | Пл. №2 расположена на расстоянии 100 м от ПС НПО 110/35/10 кВ с трансформаторами 2*25 МВА (собственник - ООО «Башкирэнерго»), резерв свободной мощности 8,5 МВт. *Строительство двух отпаечных ВЛ 110 кВ протяженностью 10 км от 2-х цепной ВЛ-110 кВ Ново Салават - ОЭЗ 3 до ОЭЗ-2. *Cтроительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА на 18 ячеек 10 кВ (ОЭЗ 2) | 10 км | 6 км | 2*40
2 | Сети газоснабжения | 27049,34 м3/час | строительство газопровода от газораспределительной станции ИЗНПО до границы площадки №2 ОЭЗ, | 0,5 км | 6 км | ГРП - 4 шт
3 | Вода питьевая | см. Пл. №1 | см. Пл. №1 | см. Пл. №1 | 6 км
4 | Вода техническая | 3364,61 куб.м./ сутки | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоснабжения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» | 2,6 км | 6 км
5 | Водоотведение сточных вод |  | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоотведения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» (г.Салават) | 2,3 км | 6 км | 1
6 | Автомобильные дороги |  | Границы площадки примыкают к существующей улице Набережной, протяженностью 4,624 км. Строительство гидротехнического сооружения защитной дамбы-дороги - 4,1 км | 0,524 км | 4,241 км | 4,1 км
7 | Железные дороги |  |  | 1,4 км
8 | КПП
Площадка 3 168,43 га
1 | Сети электроснабжения | 30,96 МВт | Центры питания в непосредственной близости от площадки № 3 отсутствуют. Строительство 2-х цепной ВЛ-110 кВ Ново Салават - пл. 3. Строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА на 18 ячеек 10 кВ, (в т.ч. по 5 отходящих фидеров на секцию). Строительство отходящих ячеек 110 кВ на Ново-Салаватская ТЭЦ. | 8,5 км | 3 км | 2*40, 2 яч.
2 | Сети газоснабжения |  | строительство газопровода от газораспределительной станции ИЗНПО до границы площадки №3 | 3,8 км | 3 км | ГРП - 4 шт
3 | Вода питьевая | 86,52 куб.м./сутки | Ближайшие точки подключения: - существующий водовод проходит по ул. Блохина города Ишимбай - существующий водовод проходит в жилом районе ЖДС города Ишимбай. Строительство насосных станций, производительностью 100 куб.м./сутки. | 5 км | 3 км | 1
4 | Вода техническая | 3877,43 куб.м./ сутки | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоснабжения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» (г.Салават). Строительство водовода от площадки №3 до точки присоединения площадки ООО «Промводоканал» | 3,2 км | 3,0 км
5 | Водоотведение сточных вод | 3977,61 куб.м./ сутки | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоотведения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» (г.Салават). Строительство двух канализационных насосных станций, общей производительностью 6000 куб.м./сутки. | 1,2 км | 3,0 км | 1
6 | Автомобильные дороги |  | Транспортная инфраструктура площадка №3 размещается в районе пересечения Индустриального шоссе и автомобильной дороги регионального значения «Стерлитамак – Салават». | 0 | 10,720 км | 0
7 | Железные дороги |  |  | 2,02 км
8 | КПП
9 | АБК
10 | Объекты таможенной инфраструктуры
Площадка 4 37,39 га
1 | Сети электроснабжения | 6,87 МВт | Центры питания в непосредственной близости от площадки № 4 отсутствуют. Стр-во двух отпаечных ВЛ 110 кВ протяженностью 3 км от 2-х цепной ВЛ-110 кВ Ново Салават - пл.3 до пл.4. Строительство подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами 10 МВА на 14 ячеек 10 кВ (в т.ч. по 4 отходящих фидеров на секцию) | 3 км | 2 км | 2*10
2 | Сети газоснабжения |  | строительство газопровода от газораспределительной станции ИЗНПО до границы площадки №4 | 6 км | 0,5 км | ГРП - 1 шт
3 | Вода питьевая | 10,98 куб.м./ сутки | Ближайшие точки подключения: - существующий водовод проходит по ул. Блохина города Ишимбай - существующий водовод проходит в жилом районе ЖДС города Ишимбай. Строительство насосных станций, производительностью 100 куб.м./сутки. | 1,5 км | 1,5 км | 1
4 | Вода техническая | 515,80 куб.м./ сутки | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоснабжения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» (г.Салават). - строительство водовода от площадки №3 до площадки №4, из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм, протяженностью 1,5 км. | 1,5 км | 1,5 км
5 | Водоотведение сточных вод | 523,97 куб.м./ сутки | Ближайшая точка подключения: - существующая система водоотведения промышленного предприятия ООО «Промводоканал» (г.Салават) | 1,5 км | 1,5 км | 1
6 | Автомобильные дороги |  | Площадка располагается около промышленной части ГО г. Салават и обеспечена существующей улицей Молодогвардейцев города Салават, которая в свою очередь примыкает к автодороге регионального значения «Стерлитамак – Салават». | 0,205 км | 1,6 км | 0
7 | Железные дороги |  |  | 1,85 км
8 | КПП